## Sheet1
Voltage [KV] | Cross Section [mm] | Current Capacity [A] | MVA Capacity | Resistance [Ohm/Km] | Capacitance [MicroF/Km] | Inductance [mF/Km] | Cable Cost [$/m] | Observations
66 | 95 | 300 | 34.2946 | 0.193 | 0.17 | 0.44 | 176.5945 | Copper
66 | 120 | 340 | 38.8672 | 0.153 | 0.18 | 0.43 | 198.9981 | Copper
66 | 150 | 375 | 42.8683 | 0.124 | 0.19 | 0.41 | 220.3544 | Copper
66 | 185 | 420 | 48.0124 | 0.0991 | 0.2 | 0.4 | 250.4471 | Copper
66 | 240 | 480 | 54.8714 | 0.0754 | 0.22 | 0.38 | 295.7034 | Copper
66 | 300 | 530 | 60.5871 | 0.0601 | 0.24 | 0.37 | 338.4602 | Copper
66 | 400 | 590 | 67.4461 | 0.047 | 0.26 | 0.35 | 396.6572 | Copper
66 | 500 | 655 | 74.8766 | 0.0366 | 0.29 | 0.34 | 469.3985 | Copper
66 | 630 | 715 | 81.7355 | 0.0283 | 0.32 | 0.33 | 546.8477 | Copper
66 | 800 | 775 | 88.5944 | 0.0216 | 0.35 | 0.32 | 635.6846 | Copper
66 | 1000 | 825 | 94.3102 | 0.0172 | 0.38 | 0.31 | 719.615 | Copper
110 | 185 | 420 | 80.0207 | 0.0991 | 0.14 | 0.46 | 330.2646 | Copper
110 | 240 | 480 | 91.4523 | 0.0754 | 0.15 | 0.43 | 398.325 | Copper
110 | 300 | 530 | 100.9786 | 0.0601 | 0.17 | 0.41 | 457.1595 | Copper
110 | 400 | 590 | 112.4101 | 0.047 | 0.2 | 0.38 | 530.3999 | Copper
110 | 500 | 655 | 124.7943 | 0.0366 | 0.22 | 0.37 | 613.1214 | Copper
110 | 630 | 715 | 136.2258 | 0.0283 | 0.24 | 0.36 | 692.7284 | Copper
110 | 800 | 775 | 147.6573 | 0.0216 | 0.26 | 0.34 | 775.5851 | Copper
110 | 1000 | 825 | 157.1836 | 0.0172 | 0.28 | 0.33 | 847.2103 | Copper
132 | 185 | 420 | 96.0249 | 0.0991 | 0.13 | 0.47 | 426.3208 | Copper
132 | 240 | 480 | 109.7427 | 0.0754 | 0.14 | 0.44 | 513.0475 | Copper
132 | 300 | 530 | 121.1743 | 0.0601 | 0.16 | 0.42 | 588.5693 | Copper
132 | 400 | 590 | 134.8921 | 0.047 | 0.18 | 0.4 | 683.276 | Copper
132 | 500 | 655 | 149.7531 | 0.0366 | 0.2 | 0.38 | 791.1384 | Copper
132 | 630 | 715 | 163.471 | 0.0283 | 0.21 | 0.37 | 895.8082 | Copper
132 | 800 | 775 | 177.1888 | 0.0216 | 0.23 | 0.36 | 1005.626 | Copper
132 | 1000 | 825 | 188.6203 | 0.0172 | 0.25 | 0.35 | 1101.2557 | Copper
150 | 240 | 480 | 124.7077 | 0.0754 | 0.13 | 0.47 | 612.5304 | Copper
150 | 300 | 530 | 137.698 | 0.0601 | 0.14 | 0.44 | 703.2143 | Copper
150 | 400 | 590 | 153.2865 | 0.047 | 0.15 | 0.42 | 817.6202 | Copper
150 | 500 | 655 | 170.174 | 0.0366 | 0.17 | 0.4 | 948.8106 | Copper
150 | 630 | 715 | 185.7624 | 0.0283 | 0.19 | 0.38 | 1076.9883 | Copper
150 | 800 | 775 | 201.3509 | 0.0216 | 0.21 | 0.37 | 1212.3537 | Copper
150 | 1000 | 825 | 214.3413 | 0.0172 | 0.23 | 0.36 | 1330.9389 | Copper
220 | 500 | 655 | 249.5885 | 0.0366 | 0.14 | 0.43 | 988.8823 | Copper
220 | 630 | 715 | 272.4516 | 0.0283 | 0.16 | 0.41 | 1079.6219 | Copper
220 | 800 | 775 | 295.3147 | 0.0216 | 0.17 | 0.4 | 1174.4119 | Copper
220 | 1000 | 825 | 314.3672 | 0.0172 | 0.19 | 0.38 | 1256.6276 | Copper
66 | 95 | 235 | 26.8641 | 0.32 | 0.17 | 0.44 | 144.288 | Aluminium
66 | 120 | 265 | 30.2936 | 0.253 | 0.18 | 0.43 | 158.6036 | Aluminium
66 | 150 | 300 | 34.2946 | 0.206 | 0.19 | 0.41 | 176.5945 | Aluminium
66 | 185 | 335 | 38.2956 | 0.164 | 0.2 | 0.4 | 196.0844 | Aluminium
66 | 240 | 385 | 44.0114 | 0.125 | 0.22 | 0.38 | 226.7767 | Aluminium
66 | 300 | 430 | 49.1556 | 0.1 | 0.24 | 0.37 | 257.5654 | Aluminium
66 | 400 | 485 | 55.4429 | 0.0778 | 0.26 | 0.35 | 299.7625 | Aluminium
66 | 500 | 540 | 61.7303 | 0.0605 | 0.29 | 0.34 | 347.6138 | Aluminium
66 | 630 | 600 | 68.5892 | 0.0469 | 0.32 | 0.33 | 407.1568 | Aluminium
66 | 800 | 660 | 75.4481 | 0.0367 | 0.35 | 0.32 | 475.4545 | Aluminium
66 | 1000 | 720 | 82.3071 | 0.0291 | 0.38 | 0.31 | 553.7943 | Aluminium
110 | 185 | 335 | 63.8261 | 0.164 | 0.14 | 0.46 | 238.3902 | Aluminium
110 | 240 | 385 | 73.3524 | 0.125 | 0.15 | 0.43 | 291.8023 | Aluminium
110 | 300 | 430 | 81.926 | 0.1 | 0.17 | 0.41 | 341.4198 | Aluminium
110 | 400 | 485 | 92.4049 | 0.0778 | 0.2 | 0.38 | 404.1206 | Aluminium
110 | 500 | 540 | 102.8838 | 0.0605 | 0.22 | 0.37 | 469.1637 | Aluminium
110 | 630 | 600 | 114.3154 | 0.0469 | 0.24 | 0.36 | 542.8941 | Aluminium
110 | 800 | 660 | 125.7469 | 0.0367 | 0.26 | 0.34 | 619.6344 | Aluminium
110 | 1000 | 720 | 137.1784 | 0.0291 | 0.28 | 0.33 | 699.5072 | Aluminium
132 | 185 | 335 | 76.5913 | 0.164 | 0.13 | 0.47 | 310.3719 | Aluminium
132 | 240 | 385 | 88.0228 | 0.125 | 0.14 | 0.44 | 377.6202 | Aluminium
132 | 300 | 430 | 98.3112 | 0.1 | 0.16 | 0.42 | 440.4876 | Aluminium
132 | 400 | 485 | 110.8859 | 0.0778 | 0.18 | 0.4 | 520.4644 | Aluminium
132 | 500 | 540 | 123.4606 | 0.0605 | 0.2 | 0.38 | 604.0397 | Aluminium
132 | 630 | 600 | 137.1784 | 0.0469 | 0.21 | 0.37 | 699.5072 | Aluminium
132 | 800 | 660 | 150.8963 | 0.0367 | 0.23 | 0.36 | 799.6702 | Aluminium
132 | 1000 | 720 | 164.6141 | 0.0291 | 0.25 | 0.35 | 904.7596 | Aluminium
150 | 240 | 385 | 100.0259 | 0.125 | 0.13 | 0.47 | 451.1874 | Aluminium
150 | 300 | 430 | 111.7173 | 0.1 | 0.14 | 0.44 | 525.8772 | Aluminium
150 | 400 | 485 | 126.0067 | 0.0778 | 0.15 | 0.42 | 621.4144 | Aluminium
150 | 500 | 540 | 140.2961 | 0.0605 | 0.17 | 0.4 | 721.8511 | Aluminium
150 | 630 | 600 | 155.8846 | 0.0469 | 0.19 | 0.38 | 837.3021 | Aluminium
150 | 800 | 660 | 171.473 | 0.0367 | 0.21 | 0.37 | 959.227 | Aluminium
150 | 1000 | 720 | 187.0615 | 0.0291 | 0.23 | 0.36 | 1087.9888 | Aluminium
220 | 500 | 540 | 205.7676 | 0.0605 | 0.14 | 0.43 | 825.6603 | Aluminium
220 | 630 | 600 | 228.6307 | 0.0469 | 0.16 | 0.41 | 909.1144 | Aluminium
220 | 800 | 660 | 251.4938 | 0.0367 | 0.17 | 0.4 | 996.2935 | Aluminium
220 | 1000 | 720 | 274.3568 | 0.0291 | 0.19 | 0.38 | 1087.364 | Aluminium

## Costs
Voltage [KV] | Cooper MVA Capacity | Aluminium MVA Capacity | Cost | Cost
66 | 34.2946 | 26.8641 | 176.5945 | 144.288
66 | 38.8672 | 30.2936 | 198.9981 | 158.6036
66 | 42.8683 | 34.2946 | 220.3544 | 176.5945
66 | 48.0124 | 38.2956 | 250.4471 | 196.0844
66 | 54.8714 | 44.0114 | 295.7034 | 226.7767
66 | 60.5871 | 49.1556 | 338.4602 | 257.5654
66 | 67.4461 | 55.4429 | 396.6572 | 299.7625
66 | 74.8766 | 61.7303 | 469.3985 | 347.6138
66 | 81.7355 | 68.5892 | 546.8477 | 407.1568
66 | 88.5944 | 75.4481 | 635.6846 | 475.4545
66 | 94.3102 | 82.3071 | 719.615 | 553.7943
110 | 80.0207 | 63.8261 | 526.4783 | 364.9489
110 | 91.4523 | 73.3524 | 676.4508 | 453.5833
110 | 100.9786 | 81.926 | 830.4649 | 549.1544
110 | 112.4101 | 92.4049 | 1058.5248 | 690.5656
110 | 124.7943 | 102.8838 | 1372.146 | 864.948
110 | 136.2258 | 114.3154 | 1739.3518 | 1101.8658
110 | 147.6573 | 125.7469 | 2200.8845 | 1399.6426
110 | 157.1836 | 137.1784 | 2674.8549 | 1773.9117
132 | 96.0249 | 76.5913 | 746.7229 | 487.7764
132 | 109.7427 | 88.0228 | 1000.556 | 627.8073
132 | 121.1743 | 98.3112 | 1272.3086 | 784.3436
132 | 134.8921 | 110.8859 | 1692.0608 | 1025.0216
132 | 149.7531 | 123.4606 | 2297.5516 | 1334.5202
132 | 163.471 | 137.1784 | 3040.9569 | 1773.9117
132 | 177.1888 | 150.8963 | 4019.0435 | 2352.0121
132 | 188.6203 | 164.6141 | 5066.1785 | 3112.6097
150 | 124.7077 | 100.0259 | 1369.6722 | 813.7098
150 | 137.698 | 111.7173 | 1793.042 | 1043.1694
150 | 153.2865 | 126.0067 | 2469.9882 | 1407.2331
150 | 170.174 | 140.2961 | 3485.4471 | 1891.733
150 | 185.7624 | 155.8846 | 4781.5416 | 2604.7843
150 | 201.3509 | 171.473 | 6551.7986 | 3578.6977
150 | 214.3413 | 187.0615 | 8512.6048 | 4908.9071
220 | 249.5885 | 205.7676 | 17285.9651 | 7162.1769
220 | 272.4516 | 228.6307 | 27340.6097 | 11347.6384
220 | 295.3147 | 251.4938 | 43224.3521 | 17959.5869
220 | 314.3672 | 274.3568 | 63299.3801 | 28404.7582
c1 | c2 | c3 | MonetaryConversion
-57.35 | 105.2 | 0.02 | 1.12
7.471 | 39.28 | 0.014 | 1.31