## Sheet1
Voltage [KV] | Cross Section [mm] | Current Capacity [A] | MVA Capacity | Resistance [Ohm/Km] | Cable Cost [$/m] | Observations
150 | 185 | 580 | 174 | 0.0991 | 207.0663
150 | 240 | 670 | 201 | 0.075 | 234.5374
150 | 300 | 750 | 225 | 0.0601 | 258.9563
150 | 400 | 845 | 253.5 | 0.047 | 287.9536
115 | 185 | 580 | 133.4 | 0.0991 | 176.379
115 | 240 | 670 | 154.1 | 0.075 | 202.461
115 | 300 | 750 | 172.5 | 0.0601 | 225.645
115 | 400 | 845 | 194.35 | 0.047 | 253.176

## Costs
Voltage [KV] | Cooper MVA Capacity | Aluminium MVA Capacity | Cost | Cost
66 | 34.2946 | 26.8641 | 176.5945 | 144.288
66 | 38.8672 | 30.2936 | 198.9981 | 158.6036
66 | 42.8683 | 34.2946 | 220.3544 | 176.5945
66 | 48.0124 | 38.2956 | 250.4471 | 196.0844
66 | 54.8714 | 44.0114 | 295.7034 | 226.7767
66 | 60.5871 | 49.1556 | 338.4602 | 257.5654
66 | 67.4461 | 55.4429 | 396.6572 | 299.7625
66 | 74.8766 | 61.7303 | 469.3985 | 347.6138
66 | 81.7355 | 68.5892 | 546.8477 | 407.1568
66 | 88.5944 | 75.4481 | 635.6846 | 475.4545
66 | 94.3102 | 82.3071 | 719.615 | 553.7943
110 | 80.0207 | 63.8261 | 526.4783 | 364.9489
110 | 91.4523 | 73.3524 | 676.4508 | 453.5833
110 | 100.9786 | 81.926 | 830.4649 | 549.1544
110 | 112.4101 | 92.4049 | 1058.5248 | 690.5656
110 | 124.7943 | 102.8838 | 1372.146 | 864.948
110 | 136.2258 | 114.3154 | 1739.3518 | 1101.8658
110 | 147.6573 | 125.7469 | 2200.8845 | 1399.6426
110 | 157.1836 | 137.1784 | 2674.8549 | 1773.9117
132 | 96.0249 | 76.5913 | 746.7229 | 487.7764
132 | 109.7427 | 88.0228 | 1000.556 | 627.8073
132 | 121.1743 | 98.3112 | 1272.3086 | 784.3436
132 | 134.8921 | 110.8859 | 1692.0608 | 1025.0216
132 | 149.7531 | 123.4606 | 2297.5516 | 1334.5202
132 | 163.471 | 137.1784 | 3040.9569 | 1773.9117
132 | 177.1888 | 150.8963 | 4019.0435 | 2352.0121
132 | 188.6203 | 164.6141 | 5066.1785 | 3112.6097
150 | 124.7077 | 100.0259 | 1369.6722 | 813.7098
150 | 137.698 | 111.7173 | 1793.042 | 1043.1694
150 | 153.2865 | 126.0067 | 2469.9882 | 1407.2331
150 | 170.174 | 140.2961 | 3485.4471 | 1891.733
150 | 185.7624 | 155.8846 | 4781.5416 | 2604.7843
150 | 201.3509 | 171.473 | 6551.7986 | 3578.6977
150 | 214.3413 | 187.0615 | 8512.6048 | 4908.9071
220 | 249.5885 | 205.7676 | 17285.9651 | 7162.1769
220 | 272.4516 | 228.6307 | 27340.6097 | 11347.6384
220 | 295.3147 | 251.4938 | 43224.3521 | 17959.5869
220 | 314.3672 | 274.3568 | 63299.3801 | 28404.7582
c1 | c2 | c3 | MonetaryConversion
-57.35 | 105.2 | 0.02 | 1.12
7.471 | 39.28 | 0.014 | 1.31